附件1：项目服务内容及技术参数要求
[bookmark: _Toc18579]★一、采购内容
（1） 服务内容
完成院区 2台1000KVA箱变预试验服务，服务涵盖高压真空断路器，PT柜、微机保护设备、接地电阻测试，低压电缆线绝缘检测，耐压试验，高压套管及接线柱放电排查，冷却系统全面检查，预防性变压器试验、检测隔离开关，电容补偿柜，包括不可预估的所有问题，并维修相关问题，出具合格检测报告.
（2） 服务要求
1. 执行标准：必须严格执行中华人民共和国电力行业标准-《DL/T596—2021电力设备预防性试验规程》及国家、行业现行有效的其他相关标准、规范和技术规程。
2. 人员要求：须充足具备特种作业操作证（电气试验作业）、高压电工证的专业技术人员，持证上岗。
3. 设备要求：供应商须配备符合本项目技术要求和安全规范的试验设备、仪器及工具，确保检测工作安全、准确、高效。
4. 安全要求：严格遵守医院院内各项安全管理制度，作业前进行安全技术交底，落实安全防护措施，确保作业人员及医院财产安全，如发生安全责任事故，由供应商承担全部责任及相关费用。
5.完成检测项目并向医院移交完整、规范的试验检测报告。
★（二） 服务要求
1.履约地点：宜宾市第五人民医院。
2.服务工期：合同签订后1个工作日内完成全部现场试验、检测、隐患排查工作，现场维修，特殊情况需延期的，处理时间不能超过24小时，并提前书面报备医院并征得同意。
3.付款方式：全部试验完成并提交合格报告、经院方审核验收通过后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料后的 30日内，向乙方支付合同总价的100%。（成交供应商须向采购人出具合法有效完整的普通税发票及凭证资料进行支付结算）。
4.验收标准
4.1所有试验项目全覆盖、无遗漏，严格遵照国家及行业规范执行，操作流程合规。
4.2试验数据真实、完整、精准，无缺失、无造假，设备各项参数达标。
4.3现场隐患全部整改闭环，设备运行状态、保护性能符合医疗场所供电安全要求。
4.4交付资料齐全、规范，可顺利通过医院验收及供电部门核查、备案。
[bookmark: _GoBack]4.5恢复供电后，设备运行无异常声音、异味，各运行参数正常。
5.其他未尽事宜，由采购人单位与成交供应商另行协商解决，在合同中约定。
6、违约责任与解决争议的方法
（1）采购人违约责任：
1.1.采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向成交供应商偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过90天的，成交供应商有权终止合同。
（2）成交供应商违约责任
2.1.成交供应商交付的检验检测报告不符合合同规定的，成交供应商应向采购人支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的检验检测报告给采购人，否则，视作成交供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“2.2”项规定由成交供应商偿付违约金给采购人。 
2.2.成交供应商不能交付检验检测报告或逾期交付检验检测报告而违约的，除应及时交付检验检测报告外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交付超过30天，采购人有权终止合同，成交供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付违约金，并须全额退还采购人已经付给乙方的货款及其利息。 
2.3.成交供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，成交供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金。 
2.4.成交供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付给采购人。 
2.5.如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。
2.6合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地人民法院起诉。
注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

