附件1：项目服务内容及技术参数要求

## ★一、采购内容

- 采购标的清单

| ## 序号 | ## 产品名称 | ## 数量 | ## 单位 | ## 规格型号 | ## 最高限价单价 | ## 最高限价总价 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 乙级防火门10樘 | ## 30 | ## ㎡ | ## （±0.5㎡） | ## 542.05 | ## 16261.5 | ## 包干价 |
| ## 2 | ## 应急面包灯 | ## 8 | ## 盏 | ## / | ## 120.00 | ## 960.00 | ## 符合国家消防标准 |

- 产品技术标准

1.防火门性能指标

耐火等级 ：乙级防火门：耐火完整性 ≥ 1.0小时（60分钟），背火面平均温升 ≤ 140℃，单点温升 ≤ 180℃ ；烟密闭性能要求；

门扇：钢木复合结构（钢骨架+木质填充或钢质面板+木质芯材），填充材料必须为不燃性材料（如珍珠岩、岩棉等） 。

门框/门扇厚度：乙级门扇厚度通常 ≥ 45mm，门框钢板厚度 ≥ 1.2mm，门扇钢板 ≥ 0.8mm（具体以检测报告为准） 。

表面处理：静电喷涂工艺，涂层厚度 ≥ 20μm，颜色需求现场察看与院内防火门一致。

2.常闭式功能要求

自动闭合功能：必须配备闭门器，确保门扇开启后能自动关闭，闭合时间 ≤ 3~60秒 。闭门器闭合力 ≥ 30N，定期测试有效性（每月1次） 。

密封性能：门扇与门框缝隙：两侧 ≤ 4mm，上侧 ≤ 3mm，并加装防火膨胀密封条，火灾时自动膨胀封堵缝隙 。

3.配件与五金要求

铰链：钢质材料，≥3个，承重 ≥ 800N，需通过耐火测试 。

顺序器：双扇门需配顺序器，确保两扇门按序关闭，缝隙严密。

- 施工安装要求

- 1.供应商负责原有老旧防火门、废弃门框的拆除、清运、现场清理，做到工完场清，不影响医院正常诊疗秩序。

- 2.施工过程严格遵守医院消防安全、环境卫生管理规定，采取降噪、防尘防护措施，避开诊疗高峰施工，保护院区原有设施设备。

- 3.安装工艺符合消防施工规范，门框固定牢固、门扇启闭灵活、密封严密，消防标识齐全规范，确保一次性通过消防验收及院方验收。

★二、服务要求

- 1.履约地点：宜宾市第五人民医院。

- 2.服务工期：合同签订后15个日历日内完成安装、调试，整体交付使用。

3.付款方式：验收合格之日起，采购人接到成交供应商通知与票据凭证资料后的30日内，向成交供应商支付合同总金额的95%款项，验收合格后一年支付5%。（成交供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料进行支付结算）。

- 4.报价要求：供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，其总价即为履行合同的固定价格。报价包含旧防火门拆除、新防火门安装、人工、灌浆、配件、运输、安装、调试及售后质保服务等。除此之外，采购人不再另行向供应商支付其他费用。

- 4.售后服务要求

- 1.自验收合格日起，质保期不少于2年，质保期内免费提供维修、更换配件、调试服务，非人为损坏全部免费维保。

- 2.提供7×24小时应急售后响应服务，接到故障报修后，本地2小时内到场处理，4小时内解决故障，保障院区消防安全。

- 3.质保期满后，终身提供成本价维修、配件更换服务，定期上门巡检维护。

- 5.验收：

- 1.采购人和相关部门按照国家规定组织专家组进行验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。同时验收时将严格对照本项目谈判文件及成交供应商的响应文件进行验收，若发现有一项与本项目谈判文件或成交供应商响应文件有冲突的地方，采购人将不予验收，并不予支付采购资金，并且由此引发的一切损失由成交供应商承担。

- 2.完成维修服务后，供应商验收申请之日起30日内，组织对采购项目进行验收。

- 3.其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

- 4.验收结果合格的，采购人向成交供应商支付剩余采购资金；验收结果不合格的，也将不予支付采购资金。

- 5.安装后由医院组织验收，核对规格、数量、外观，邀请我院现有第三方消防维保公司检查产品证书（CCCF 消防产品认证证书（中国消防产品合格评定中心） ，第三方检测报告（国家消防产品质量监督检验中心出具，含耐火极限、烟密性等） ，产品合格证、材质证明、安装说明书等）及质量，并测试闭门器闭合时间、缝隙宽度、密封条完整性。

- 7.违约责任

- 7.1采购人违约责任采购人逾期支付服务款的,除应及时付足外,应向供应商偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过90天的,供应商有权终止合同。

- 7.2供应商违约责任

- （1）供应商交付的维修服务不符合合同规定的,供应商应向采购人支付合同总价的百分之五的违约金,并须在合同规定的维修时间内完成维修并保障采购人正常使用,否则,视作供应商不能交付服务而违约,按本条本款下述第“(2)”项规定由供应商偿付违约金给采购人。

- （2）供应商不能交付服务或逾期交付服务而违约的,除应及时交付外,应向采购人偿付逾期交付款项总额的万分之十/天的违约金；逾期交付超过10天,采购人有权终止合同,供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付违约金,并须全额退还采购人已经付给供应商的款项及其利息。

- （3）供应商保证本合同的权利无瑕疵,包括服务所涉及的配件所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的,供应商除应向采购人返还已收款项外,还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金。

- （4）供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的,还应按采购人损失尚未弥补的部分,支付给采购人。

- （5）如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害,包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等,供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

- 八、争议解决办法

- 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益，并由采购人所在地人民法院管辖。

- 注：1.本章实质性条款，供应商必须满足；未满足，按照无效响应处理；

- 2.本章节内容在谈判过程中，谈判小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。